Перечень вопросов и ответов, которые были озвучены на публичном мероприятии 

23 мая 2019 г. в г. Брянске

Вопрос 1.:  Зам. главы администрации ГО г. Фокино 
Иванов Павел Михайлович
Кто помимо Ростехнадзора участвует в оценке готовности муниципального образования к отопительному сезону?

Ответ: 

Проверка осуществляется комиссиями, которые образовываются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В своем выступлении я перечислял нормативно-правовые акты, которыми мы руководствуемся в принятии решения о выдаче паспорта готовности. Все нормативно-правовые акты размещены на сайте Ростехнадзора. Муниципальное образование получает паспорт готовности, если выполнены требования по готовности теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии и требования по готовности для муниципальных образований в соответствии Правилами оценки готовности к отопительному сезону. Ростехнадзор  рассматривает документы по готовности потребителей и теплоснабжающих организаций, которые формирует муниципальное образование.
 Таким образом, оценка основывается на данных комиссии муниципального образования.
Вопрос 2.  Ген. директор ЗАО «ПСХ» Самородский Владимир Николаевич
Подлежат ли оценке готовности к зиме предприятия малого бизнеса?

Ответ: 
 В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и теплоснабжающим организациям произведенной или приобретенной тепловой энергии, теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которых  осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Проверке готовности к работе в отопительном периоде подлежат все теплоснабжающие и теплосетевые организации. Действующими «Правилами оценки готовности к отопительному периоду» не установлены исключения в части оценки готовности к работе в осенне-зимний период теплоснабжающих и теплосетевых организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Необходимо отметить, что «надзорные каникулы», установленные требованиями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» распространяются только на проведение плановых проверок проводимых органами государственного контроля в отношении субъектов малого предпринимательства.

Вопрос 3. Заместитель председателя комитета ЖКХ г. Брянска                   Чухнюк Елена Николаевна
Когда должно быть заключено соглашение об управлении системой теплоснабжения между теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией?

Ответ: 
В соответствии Федеральным законом «О теплоснабжении»: теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с «Правилами организации теплоснабжения».

Вопрос 4. Зам. ген. директора–главный инженер ОАО «Жилкомхоз» Максимов Игорь Михайлович
При рассмотрении документов по готовности к отопительному сезону инспектор требует представления методики проведения испытаний на тепловых энергоустановках, согласованные в органах государственного энергетического надзора. Каким документом это регламентировано?
Ответ:
В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» методики и программы проведения испытаний, инструментальных измерений, проводимых на тепловых энергоустановках, должны быть согласованы специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора.
Вопрос 5.  Начальник тех. отдела ООО «Асирис»                                      Нехаева Юлия Александровна
Какие документы согласно Правил оценки готовности к отопительному периоду и других нормативных документов должны быть представлены для подтверждения работоспособного состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии? 

Ответ: 
При подготовке к работе в ОЗП потребителей тепловой энергии уполномоченным органом проверяется состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. При этом, в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», у потребителя тепловой энергии должны быть:
· Акты промывки тепловых сетей потребителя, акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность;
· Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.

Вопрос 6.    Главный инженер МУП «Тепловые сети»                                Самофалов Виталий Анатольевич
Какие документы должны быть представлены теплоснабжающей организацией для подтверждения выполнения планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии согласно научно-технической документации?

Ответ: 

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», работы, выполняемые при капитальном ремонте тепловых энергоустановок, принимаются по акту. К акту приемки прилагается вся техническая документация по выполненному ремонту, а именно: эскизы, акты промежуточных приемок по отдельным узлам и протоколы промежуточных испытаний, исполнительная документация, акты промывок и испытаний ТЭУ и т.д. 

На оборудование, работающее под давлением (паровые котлы, водогрейные котлы и тепловые сети с температурой горячей воды свыше 115 0С), исполнительная документация по  ремонту должна соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
Вопрос 7.      Главный энергетик ОАО «Брянский гормолзавод»               Капитанов Александр Петрович
Какими нормативными документами устанавливаются требования к категориям по электроснабжению котельных, обеспечивающих теплоснабжение населения?
Ответ: 
Электроснабжение котельных согласно СП "Котельные установки» должно осуществляться в зависимости от категории котельной по надежности отпуска тепловой энергии потребителю. 

Котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям подразделяются на котельные первой и второй категории согласно СП "Котельные установки».
К первой категории относятся: - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой и второй категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла; 

- ко второй категории - остальные котельные. 

Исходя из вышесказанного котельные,  относящиеся к первой категории по надежности отпуска тепловой энергии должны иметь первую категорию надежности по электроснабжению; а котельные, относящиеся ко второй категории по надежности отпуска тепловой энергии должны иметь вторую категорию надежности по электроснабжению. 


Требования по организации электроснабжения в соответствии с первой и второй категориями надежности установлены «Правилами устройства электроустановок».

Вопрос 8. Зам. ген. директора – главный инженер ОАО «Жилкомхоз» Максимов Игорь Михайлович
Ежегодно при проведении мероприятий по подготовке к отопительному сезону муниципальное образование сталкивается с одной и той же проблемой. Мы не можем получить паспорта готовности в связи с тем, что на сельских котельных отсутствуют системы химводоподготовки, которых на данных котельных никогда не было. Зачастую стоимость данных систем выше, чем стоимость основного оборудования всей котельной. В сельских котельных, на которых данных систем не было никогда и при строительстве они не планировались, места для их установки, зачастую, нет. Эти мероприятия на безопасную эксплуатацию и качество выдаваемых услуг напрямую не влияет, но, тем не менее, считается, что муниципальные образования не готовы. Есть ли возможность внести какие-либо изменения и к таким котельным, на которых изначально оборудование хим-водоподготовки отсутствовало, данные требования не применять?

Ответ: 
Согласно «Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, уполномоченным органом в отношении данных организаций должно проверяться, в том числе и соблюдение водно-химического режима.

Согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», эксплуатация котлов без докотловой или внутрикотловой обработки воды не допускается.

Отсутствие водоподготовительных установок на котельных напрямую влияет на безопасную эксплуатацию котлов и котельного оборудования, так как отсутствие системы химводоподготовки может привести к выходу из строя котлов (течь котлов, закупорка труб внутри котлов и т.д.) из-за наличия накипи на внутренних поверхностях труб котлов.
Вопрос 9. Директор ОАО «ТЦ «Московский» Голышев Евгений Игоревич 
Может ли теплоснабжающая организация претендовать на получение акта и паспорта готовности, если замечания комиссии к выполнению требований по готовности к отопительному периоду выполнены?

Ответ: 
Согласно «Правил оценки готовности к отопительному периоду» теплоснабжающая организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний по готовности, если замечания устранены не позднее 1 ноября теплоснабжающей организации, необходимо уведомить комиссию об устранении замечаний для проведения повторной проверки. 

После проведения повторной проверки, при положительном заключении комиссии, оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду и выдается паспорт готовности.

В случае если замечания по готовности устранены после 01 ноября, организация уведомляет комиссию об устранении замечаний. Комиссией проводится повторная проверка, при положительном заключении комиссии, оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
