Вопрос: В течение какого времени проводится комплексное опробование котлов, сосудов, трубопроводов пара и горячей воды?

Ответ: Согласно требований ФНП ОРПД, продолжительность проведения комплексного опробования котлов должна составлять не менее 72 часов, 
а трубопроводов тепловых сетей - не менее 24 часов.

Вопрос: В каких случаях, в какие сроки должны проводиться эксплуатационные испытания (режимная наладка) котла и требуется ли проводить повторную (периодическую) наладку?

Ответ: Режимная наладка проводится при вводе котла в эксплуатацию в объёме пуско-наладочных работ, после внесения изменений в его конструкцию, при переводе котла на другой вид или марку топлива, в случаях отклонения параметров работы котла от заданных значений (для выяснения и устранения причин), а также периодически не реже 1 раза в 5 лет.

Вопрос: Кто устанавливает температуру рабочей среды в сосудах, работающих под давлением, для отображения на информационной табличке: завод-изготовитель сосуда, отталкиваясь от технических характеристик, или собственник аппарата, отталкиваясь от технологического процесса?

Ответ: Согласно требований пункта ФНП ОРПД, на табличке, вывешиваемой на оборудовании (кроме баллонов вместимостью до 100 литров включительно), должны быть указаны разрешённые параметры его эксплуатации (давление и температура рабочей среды).

При этом следует учитывать, что рабочие параметры эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлении, в конкретном технологическом процессе, не должны превышать параметры, установленные изготовителем при его проектировании и указанные в паспорте.

Вопрос: Можно ли заменить гидравлическое испытание сосуда на пневматическое при проведении технического освидетельствования? И можно ли вместо воды использовать другую жидкость при гидравлическом испытании?

Ответ: В случаях, когда проведение гидравлического испытания невозможно (большие нагрузки от веса воды на фундамент, междуэтажные перекрытия или на сам сосуд; трудность удаления воды, наличие внутри сосуда футеровки), допускается заменять его пневматическим испытанием.

В технически обоснованных случаях, предусмотренных организацией-изготовителем, при проведении гидравлического испытания при эксплуатации сосудов допускается использовать другую жидкость.

Вопрос: Как оформляются результаты проверок готовности оборудования, работающего под избыточным давлением, к пуску в работу, осуществляемых комиссиями, сформированными в установленных случаях?

Ответ: Согласно требованиям ФНП ОРПД результаты проверок готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией оформляют актом готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию.

Акт подписывают все специалисты и уполномоченные представители, участвующие в проверках, и прикладывают к паспорту оборудования под давлением.

Принятое решение о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением оформляют приказом  эксплуатирующей организации. Решение не должно противоречить выводам, указанным в акте готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию.

Сведения о принятом решении записывают в паспорт оборудования и заверяют подписью председателя комиссии.

В случае несогласия одного или нескольких членов комиссии, с выводами, указанными в Акте, сделанными другими членами рабочей группы, к Акту прилагается особое мнение такого члена комиссии, которое является неотъемлемой его частью.

Вопрос: Подлежит ли постановке на учёт в органах Ростехнадзора водогрейный котел вместимостью 885 л  с максимальным рабочим давлением 0,5 МПа и температурой в котловом контуре 110 оС, планируемый к включению в состав ОПО – «Сеть газопотребления»?

Ответ:  В случае если в соответствии с паспортными характеристиками температура в котловом контуре котла 115 оС или ниже, то ФНП ОРПД на такие котлы не распространяются, в связи с чем они не подлежат учёту в органах Ростехнадзора.

Вопрос: После проведения технического перевооружения опасного производственного объекта изменились рабочие параметры парового коллектора установленного на данном ОПО. Паровой коллектор стоит на учёте в территориальном органе Ростехнадзора. Необходимо ли повторно ставить его на учёт в связи с изменением рабочих параметров?

Ответ:  Оборудование, работающее под давлением при изменении рабочих параметров, повторно ставить на учёт не требуется. При изменении параметров работы оборудования, эксплуатирующей организации необходимо направить информацию, по тем параметрам, которые поменялись, в территориальный орган Ростехнадзора, а так же направить в территориальный орган Ростехнадзора заявление о внесении изменений в сведения, характеризующие опасный производственный объект.

Вопрос: Кто имеет право выполнять текущий профилактический ремонт котлов, сосудов, трубопроводов?

Ответ:  В соответствии с требованиями ФНП ОРПД, в процессе эксплуатации оборудования под давлением должно обеспечиваться проведение технического обслуживания, планово-предупредительных и неплановых ремонтов силами работников соответствующих подразделений эксплуатирующих организаций, а также специализированных организаций в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации, нормативных документов, применяемых эксплуатирующей организацией, и требованиями ФНП

Вопрос: Каков порядок снятия с учёта оборудования, работающего под избыточным давлением в случае продажи данного устройства другому лицу и в случае непригодности его к использованию?

Ответ:  В соответствии с требованиями ФНП ОРПД оборудование под давлением подлежит снятию с учёта в органах Ростехнадзора, в случаях его утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учёта такого оборудования, а также в случае передачи оборудования для использования другой эксплуатирующей организации. Снятие оборудования под давлением с учёта должно осуществляться на основании заявления эксплуатирующей организации, содержащего причину снятия с учёта с приложением копий документов, подтверждающих факт утилизации оборудования под давлением или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учёта такого оборудования.

При передаче другой эксплуатирующей организации оборудования под давлением передающая его организация: направляет в территориальный орган Ростехнадзора копии документов, содержащих основание и подтверждение факта передачи оборудования, и информацию об организации, которой передано оборудование (наименование, адрес электронной почты, номер телефона); производит запись в паспорт оборудования  о прекращении его использования по факту передачи другой организации с указанием о необходимости соблюдения требований ФНП при дальнейшей эксплуатации оборудования.

Вопрос: Как проверить достоверность сертификата, декларации подтверждающего соответствие требованиям ТР ТС 032/2013?

Ответ:  Информация о выданных, приостановленных, а также признанных не действительными сертификатах соответствия и декларациях о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), находится в Национальных частях Единого реестра разделов «Декларации о соответствии» и «Сертификаты соответствия» вкладки «Реестры», размещенных на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации.

Вопрос: С какой периодичностью необходимо издавать приказы о допуске персонала к самостоятельному обслуживанию оборудования, работающего под избыточным давлением, после первичного допуска к самостоятельной работе?

Ответ:  Допуск персонала к самостоятельному обслуживанию оборудования, работающего под избыточным давлением, осуществляется после прохождения стажировки и оформляется приказом (распоряжением) по цеху или организации в следующих случаях:

- после профессионального обучения (первичный допуск к самостоятельной работе);

- после внеочередной проверки знаний;

- при перерыве в работе по специальности более 12 месяцев.

Требование о необходимости периодического переоформления или актуализации приказов (распоряжений) о допуске персонала к самостоятельному обслуживанию оборудования, работающего под избыточным давлением, при отсутствии перечисленных выше оснований в ФНП ОРПД отсутствует.